| 基本操作－１５ | グリースの補給 | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | ・グリースの補給は回転している時に実施する。 (1)潤滑油台帳等により油種名及び油量を確認する。 (2)劣化グリースのかき出しが危険なものはあらかじめ停止時に実施しておく。 (2)排出口のグリース除去は金属棒でかき出さず、竹ベラ等を使用する。 (3) 回転部に清掃道具が、巻き込まれないように注意する。 (4)シールが破損したり、補給部に熱が出るのでグリースを入れ過ぎないこと。 (4)時々聴診棒でベアリング部の音を聞きながら行ない、音が変化すればしばらく様子を見る。 少量ずつ補給しベアリング部の音、熱、モーターアンペア等を確認しながら規定量を補給する。 (7)補給後はベアリング部の温度上昇に注意する。 |

# Text boxes

グリースガンをグリースニップルに
差し込み、規定量を補給する

指定されたグリースを準備する

終 了

グリース排出口を開け、
排出口の劣化グリースを除去する

グリースニップルを清掃する

グリース排出口を閉める

異常発熱、異音が無いか確認する

排出口から劣化グリースが
出ていることを確認する

開 始

(1)

(2)

(5)

(4)

(6)

(7)

(3)

例）モーター

チェッキボール

グリース

ニップル

グリース

排出口

ピンタイプ

Ｂ形

・グリースガン

開